## bus
| name | x | y | type | power_limit
1 |  | 0 | 0 | substation | 3
2 |  |  | 1 | user |  | x1 | y1 | x2 | y2 | length
3 |  |  |  | user |  | 0 | 0 | 1.1182 | 1 | 1.5001
4 |  |  |  | user
5 |  |  |  | user
6 |  |  |  | user
7 |  |  |  | user
8 |  |  |  | user
9 |  |  |  | user
10 |  |  |  | user
11 |  |  |  | user
12 |  |  |  | user
13 |  |  |  | user
14 |  |  |  | user
15 |  |  |  | user
16 |  | 2 |  | user
17 |  |  |  | user
18 |  |  |  | user
19 |  |  |  | user
20 |  |  |  | user
21 |  |  |  | user
22 |  |  |  | user
23 |  |  |  | user
24 |  |  |  | user
25 |  |  |  | user

## load
index | name | bus | p_mw | q_mvar | false here
1 |  | 2 | 0.25 | 0
2 |  | 3 | 0.16 | 0
3 |  | 4 | 0.1 | 0
4 |  | 5 | 0.1 | 0
5 |  | 6 | 0.05 | 0
6 |  | 7 | 0.1 | 0
7 |  | 8 | 0.1 | 0
8 |  | 9 | 0.25 | 0
9 |  | 10 | 0.16 | 0
10 |  | 11 | 0.1 | 0
11 |  | 12 | 0.16 | 0
12 |  | 13 | 0.1 | 0
13 |  | 14 | 0.1 | 0
14 |  | 15 | 0.1 | 0
15 |  | 16 | 0.15 | 0
16 |  | 17 | 0.08 | 0
17 |  | 18 | 0.04 | 0
18 |  | 19 | 0.1 | 0
19 |  | 20 | 0.04 | 0
20 |  | 21 | 0.06 | 0
21 |  | 22 | 0.04 | 0
22 |  | 23 | 0.08 | 0
23 |  | 24 | 0.1 | 0
24 |  | 25 | 0.03 | 0

## line
index | from_bus | to_bus | length_km | existing
1 | 1 | 2 | 2.1 | 0
2 | 1 | 3 | 1.65 | 0
3 | 1 | 4 | 2.2 | 0
4 | 2 | 5 | 2 | 0
5 | 2 | 6 | 1.5 | 0
6 | 3 | 6 | 1.75 | 0
7 | 3 | 7 | 1.75 | 0
8 | 4 | 7 | 1.75 | 0
9 | 4 | 8 | 1 | 0
10 | 4 | 12 | 1 | 0
11 | 5 | 9 | 1.25 | 0
12 | 6 | 9 | 1.5 | 0
13 | 6 | 10 | 1.75 | 0
14 | 7 | 10 | 2 | 0
15 | 7 | 11 | 2 | 0
16 | 7 | 8 | 1.75 | 0
17 | 9 | 15 | 1.25 | 0
18 | 9 | 10 | 1.75 | 0
19 | 10 | 14 | 1.75 | 0
20 | 10 | 13 | 2.75 | 0
21 | 11 | 13 | 1.75 | 0
22 | 1 | 16 | 1.5 | 0
23 | 2 | 16 | 1.05 | 0
24 | 16 | 17 | 0.75 | 0
25 | 2 | 17 | 1.05 | 0
26 | 5 | 17 | 1 | 0
27 | 17 | 18 | 1.5 | 0
28 | 5 | 18 | 0.75 | 0
29 | 15 | 18 | 1.25 | 0
30 | 1 | 19 | 1.55 | 0
31 | 4 | 19 | 1 | 0
32 | 19 | 20 | 0.75 | 0
33 | 12 | 20 | 0.75 | 0
34 | 12 | 21 | 0.5 | 0
35 | 21 | 22 | 0.5 | 0
36 | 8 | 23 | 1.05 | 0
37 | 11 | 23 | 0.5 | 0
38 | 8 | 22 | 0.65 | 0
39 | 3 | 24 | 0.75 | 0
40 | 9 | 25 | 0.45 | 0
41 | 14 | 25 | 0.5 | 0
42 | 4 | 24 | 0.4 | 0

## line_std_types
idx | Name | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | q_mm2
1 | NAYY 4x50 SE | 0.642 | 0.083 | 0.142 | 50
2 | NAYY 4x120 SE | 0.225 | 0.08 | 0.242 | 120
3 | NAYY 4x150 SE | 0.208 | 0.08 | 0.27 | 150
4 | NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 0.313 | 0.132 | 0.252 | 95
5 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 0.161 | 0.117 | 0.362 | 185
6 | NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 0.122 | 0.112 | 0.421 | 240
7 | NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 0.313 | 0.123 | 0.249 | 95
8 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 0.161 | 0.11 | 0.358 | 185
9 | NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 0.122 | 0.105 | 0.416 | 240
10 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 0.206 | 0.116 | 0.319 | 150
11 | NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 0.253 | 0.119 | 0.283 | 120
12 | NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 0.443 | 0.132 | 0.22 | 70
13 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 0.206 | 0.11 | 0.315 | 150
14 | NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 0.253 | 0.113 | 0.28 | 120
15 | NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 0.443 | 0.123 | 0.217 | 70
16 | N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 0.153 | 0.166 | 0.366 | 120
17 | N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 0.099 | 0.156 | 0.457 | 185
18 | N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 0.075 | 0.149 | 0.526 | 240
19 | N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 0.06 | 0.144 | 0.588 | 300
20 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | 16
21 | 24-AL1/4-ST1A 0.4 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | 24
22 | 48-AL1/8-ST1A 0.4 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | 48
23 | 94-AL1/15-ST1A 0.4 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | 94
24 | 34-AL1/6-ST1A 10.0 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | 34
25 | 48-AL1/8-ST1A 10.0 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | 48
26 | 70-AL1/11-ST1A 10.0 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | 70
27 | 94-AL1/15-ST1A 10.0 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | 94
28 | 122-AL1/20-ST1A 10.0 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | 122
29 | 149-AL1/24-ST1A 10.0 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | 149
30 | 34-AL1/6-ST1A 20.0 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | 34
31 | 48-AL1/8-ST1A 20.0 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | 48
32 | 70-AL1/11-ST1A 20.0 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | 70
33 | 94-AL1/15-ST1A 20.0 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | 94
34 | 122-AL1/20-ST1A 20.0 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | 122
35 | 149-AL1/24-ST1A 20.0 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | 149
36 | 184-AL1/30-ST1A 20.0 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | 184
37 | 243-AL1/39-ST1A 20.0 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | 243
38 | 48-AL1/8-ST1A 110.0 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | 48
39 | 70-AL1/11-ST1A 110.0 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | 70
40 | 94-AL1/15-ST1A 110.0 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | 94
41 | 122-AL1/20-ST1A 110.0 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | 122
42 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | 149
43 | 184-AL1/30-ST1A 110.0 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | 184
44 | 243-AL1/39-ST1A 110.0 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | 243
45 | 305-AL1/39-ST1A 110.0 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | 305
46 | 490-AL1/64-ST1A 110.0 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | 490
47 | 679-AL1/86-ST1A 110.0 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | 679
48 | 490-AL1/64-ST1A 220.0 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | 490
49 | 679-AL1/86-ST1A 220.0 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | 679
50 | 490-AL1/64-ST1A 380.0 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | 490
51 | 679-AL1/86-ST1A 380.0 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | 679
52 | NFA2X 4x70 | 0.443 | 0.07 | 0.205